## Cálculo Red Darcy W
|  |  | Viscosidad | V (m2/s) | 1.1e-06
TRAMO | PUNTO INICIAL | PUNTO FINAL | Cota punto inicial (m) | COTA PUNTO FINAL (m) | Diferencia de cota (m) | Presión estática (mca) | Presión dinámica (mca) | PRESION REQUERIDA (mca) | Aviso presión insuficiente | LONGITUD TRAMO (m) | DIAMETRO INTERIOR TUBO (mm) | Diámetro interior tubo (m) | CAUDAL (m3/s) | Número de Reynolds (Re) | Velocidad del agua (m/s) | RUGOSIDAD TUBO (mm) | Factor de fricción (f) | Pérdida de presión en el tramo (m) | Pérdida en válvula, pieza especial o accesorios (m o %) | TIPO DE PERDIDAS ESTUDIADAS | PRESIÓN NOMINAL TUBO (kg/cm2) | TIPO DE TUBERÍA
DEPOSITO |  |  | 350 | 350 | 0
1 | 1 | 2 | 350 | 298 | 52 | 52 | 50.0666 |  |  | 950 | 588 | 0.588 | 0.31682 | 623667.4293 | 1.1667 | 0.1 | 0.014931 | 1.9334 | 15% | Accesorios | 6 | PRV 600
2 | 2 | 3 | 298 | 297 | 1 | 53 | 50.4473 | 45 |  | 350 | 588 | 0.588 | 0.3168 | 623628.0589 | 1.1667 | 0.1 | 0.014931 | 0.61931 |  |  | 6 | PRV 600
3 | 3 | 4 | 297 | 296.3 | 0.7 | 53.7 | 50.3706 |  |  | 250 | 506 | 0.506 | 0.28505 | 652065.7299 | 1.4175 | 0.1 | 0.015163 | 0.77671 | 0.006 | Reducción | 6 | PRV 500
4 | 4 | 5 | 296.3 | 297.35 | -1.05 | 52.65 | 52.3417 |  |  | 100 | 506 | 0.506 | 0.28505 | 652065.7299 | 1.4175 | 0.1 | 0.015163 | 0.30828 |  |  | 6 | PRV 500
5 | 5 | 6 | 297.35 | 297.01 | 0.34 | 52.99 | 48.1115 |  |  | 350 | 506 | 0.506 | 0.28505 | 652065.7299 | 1.4175 | 0.1 | 0.015163 | 1.2408 | 15% | Accesorios | 6 | PRV 500
Valvula 1 | [18 empty] | 0.05026 | Vávula |  |  | K = | 1.5 | D (m) = | 0.5 | Q(m3/s) = | 0.1592
6 | 6 | 7 | 297.01 | 296.58 | 0.43 | 53.42 | 47.2504 |  |  | 350 | 506 | 0.506 | 0.28505 | 652065.7299 | 1.4175 | 0.1 | 0.015163 | 1.2408 | 15% | Accesorios | 6 | PRV 500
7 | 7 | 8 | 296.58 | 296.1 | 0.48 | 53.9 | 47.268 |  |  | 150 | 506 | 0.506 | 0.28505 | 652065.7299 | 1.4175 | 0.1 | 0.015163 | 0.46242 |  |  | 6 | PRV 500
8 | 8 | 9 | 296.1 | 295.54 | 0.56 | 54.46 | 47.2114 | 45 |  | 200 | 506 | 0.506 | 0.28505 | 652065.7299 | 1.4175 | 0.1 | 0.015163 | 0.61656 |  |  | 6 | PRV 500
9 | 9 | 10 | 295.54 | 295.228 | 0.312 | 54.772 | 47.0137 |  |  | 150 | 407 | 0.407 | 0.16782 | 477270.0892 | 1.2899 | 0.1 | 0.015981 | 0.50975 | 0.008 | Reducción | 6 | PRV 400
10 | 10 | 11 | 295.228 | 294.97 | 0.258 | 55.03 | 46.7699 | 43 |  | 150 | 407 | 0.407 | 0.16782 | 477270.0892 | 1.2899 | 0.1 | 0.015981 | 0.50175 |  |  | 6 | PRV 400
Valvula 2 | [18 empty] | 0.14123 | Vávula |  |  | K = | 2.5 | D (m) = | 0.4 | Q(m3/s) = | 0.1323
11 | 11 | 12 | 294.97 | 294.97 | 0 | 55.03 | 46.3352 | 43 |  | 150 | 407 | 0.407 | 0.12682 | 360658.5135 | 0.97475 | 0.1 | 0.01637 | 0.29349 |  |  | 6 | PRV 400
12 | 12 | 13 | 294.97 | 294.97 | 0 | 55.03 | 46.155 |  |  | 100 | 407 | 0.407 | 0.12145 | 345400.6985 | 0.93352 | 0.1 | 0.016437 | 0.18018 |  |  | 6 | PRV 400
13 | 13 | 14 | 294.97 | 294.846 | 0.124 | 55.154 | 46.0087 |  |  | 150 | 407 | 0.407 | 0.12145 | 345400.6985 | 0.93352 | 0.1 | 0.016437 | 0.27028 |  |  | 6 | PRV 400
14 | 14 | 15 | 294.846 | 294.688 | 0.158 | 55.312 | 45.8965 |  |  | 150 | 407 | 0.407 | 0.12145 | 345400.6985 | 0.93352 | 0.1 | 0.016437 | 0.27028 |  |  | 6 | PRV 400
15 | 15 | 16 | 294.688 | 294.547 | 0.141 | 55.023 | 45.5287 |  |  | 150 | 407 | 0.407 | 0.12145 | 345400.6985 | 0.93352 | 0.1 | 0.016437 | 0.27028 |  |  | 6 | PRV 400
16 | 16 | 17 | 294.547 | 294.256 | 0.291 | 55.744 | 46.0582 | 47 | PRESION INSUFICIENTE | 150 | 407 | 0.407 | 0.12145 | 345400.6985 | 0.93352 | 0.1 | 0.016437 | 0.27028 |  |  | 6 | PRV 400
17 | 17 | 18 | 294.256 | 293.768 | 0.488 | 56.232 | 46.094 | 43 |  | 200 | 407 | 0.407 | 0.084677 | 240817.7692 | 0.65086 | 0.1 | 0.017064 | 0.18186 |  |  | 6 | PRV 400
18 | 18 | 19 | 293.768 | 293.28 | 0.488 | 56.72 | 46.4346 |  |  | 200 | 407 | 0.407 | 0.075752 | 215435.6647 | 0.58226 | 0.1 | 0.017285 | 0.14744 |  |  | 6 | PRV 400
[6 empty] | 56.72 | 46.4346 | [10 empty] | 10.2854