## Informacion
DARCY-WEISBACH
MANNING
HAZEN - WILLIAMS
Unidades para las tres fórmulas:
hf, pérdida de carga por rozamiento, mca
L, longitud del tramo de tubería en m
v, velocidad del agua en m/s
D, diámetro interior del tubo en m
Q, caudal circulante en m3/s
g, aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2
f, factor de fricción, adimensional
n, coeficiente de Manning, adimensional
C, coeficiente de Hazen, adimensional

## Tabla de cálculo
DATOS DE LA CONDUCCIÓN
|  | DN plástica(mm) | 1000-PN16 | Di plástica(m) | 0.956 | L (m) | 645
|  | DN acero(mm) | 965.2 | Di acero(m) | 0.941 | Q (m3/s) | 1.456 |  | Reynolds | f nueva |  | f servico | v (m/s)
|  | DN fundición(mm) | 900 | Di fundición(m) | 0.92 |  |  | plástica | 1762874.0424 | 0.010687 |  | 0.011791 | 2.0284
|  | DN hormigón(mm) | 1000 | Di hormigón(m) | 1 | Viscosidad (m2/s) | 1.1e-06 | acero | 1790975.1164 | 0.011538 |  | 0.012381 | 2.0936
[8 empty] | fundición | 1831856.0702 | 0.013089 |  | 0.013535 | 2.1903
Seleccione: | [7 empty] | hormigón | 1685307.5845 | 0.015465 |  | 0.023767 | 1.8538
PVC-O | DARCY-WEISBACH |  |  | MANNING |  | HAZEN - WILLIAMS
| NUEVA | hf m |  | NUEVA | hf m | NUEVA | hf m
| k plástica | 0.003 |  | n plástica | 0.007 | C plástica | 150
| k acero | 0.03 |  | n acero | 0.008 | C acero | 120
| k fundición | 0.1 |  | n fundición | 0.012 | C fundición | 130
| k homigón | 0.3 |  | n homigón | 0.013 | C homigón | 140
| hf plástica | 1.5121 |  | hf plástica | 0.87715 | hf plástica | 1.618 | k | NUEVA | SERVICO | n | NUEVA | SERVICO | C | NUEVA | SERVICO
| hf acero | 1.7668 |  | hf acero | 1.2464 | hf acero | 2.6406 | PE-100 | 0.005 | 0.03 |  | 0.007 | 0.009 |  | 150 | 140
| hf fundición | 2.2438 |  | hf fundición | 3.163 | hf fundición | 2.5417 | PVC | 0.003 | 0.06 |  | 0.007 | 0.009 |  | 150 | 140
| hf homigón | 1.7473 |  | hf homigón | 2.3802 | hf homigón | 1.4765 | PVC-O | 0.003 | 0.06 |  | 0.007 | 0.009 |  | 150 | 140
[8 empty] | PRFV | 0.03 | 0.06 |  | 0.009 | 0.01 |  | 110 | 100
| EN SERVICIO | hf m |  | EN SERVICIO | hf m | EN SERVICIO | hf m
| k plástica | 0.06 |  | n plástica | 0.009 | C plástica | 140
| k acero | 0.1 |  | n acero | 0.011 | C acero | 90
| k fundición | 0.2 |  | n fundición | 0.017 | C fundición | 100
| k homigón | 3 |  | n homigón | 0.017 | C homigón | 110
| hf plástica | 1.6683 |  | hf plástica | 1.45 | hf plástica | 1.8383 | k | NUEVA | SERVICO | n | NUEVA | SERVICO | C | NUEVA | SERVICO
| hf acero | 1.8958 |  | hf acero | 2.3565 | hf acero | 4.4962 | acero | 0.03 | 0.1 |  | 0.008 | 0.011 |  | 120 | 90
| hf fundición | 2.3202 |  | hf fundición | 6.3479 | hf fundición | 4.1298 | fundición | 0.1 | 0.2 |  | 0.012 | 0.017 |  | 130 | 100
| hf homigón | 2.6853 |  | hf homigón | 4.0702 | hf homigón | 2.3067 | hormigón | 0.3 | 3 |  | 0.013 | 0.017 |  | 140 | 110